
双鸭山集贤县兴安乡“12·18”一般物体打击事故调查报告

2024年12月18日11时30分许，黑龙江某某建设工程有限公司组织人员在集贤县兴安乡集电线35KV输电线导线牵引作业过程中发生物体打击事故，造成1人受伤，经送医救治，医治无效死亡，直接经济损失145万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）相关规定，市政府批复同意对该起事故提级调查，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市发改委、市检察院、市总工会、集贤县人民政府派员组成的双鸭山市政府“12·18”事故调查组，依法对该起事故调查，同时邀请市纪委监委监督事故调查工作。
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证等工作，结合《专家意见》，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施建议。

经事故调查组调查认定，该起事故是作业人员违规作业引发的一起一般生产安全责任事故。
一、事故基本情况
（一）龙煤双鸭山集贤200MW风力发电项目概况

2022年9月5日，该项目经黑龙江省发展和改革委员会核准批复。项目投资建设单位双鸭山龙双风力发电有限公司（以下简称：龙双公司），项目建设地点位于双鸭山市集贤县兴安乡境内；项目建设内容：建设总装机容量200MW风力发电机组及附属设施，新建一座220KV升压站。经公开招标，2022年12月31日，由黑龙江省建筑某某有限公司（以下简称：建筑公司）牵头中标；2023年2月28日，龙双公司与大庆市某工程监理有限公司（以下简称：某监理公司）签订《项目建设监理合同》，对该项目建设实施监理。2024年4月26日，建筑公司将该工程项目中-集电线路工程公开招标，黑龙江某某建设工程有限公司（以下简称：某某建设公司）中标，并于2024年4月28日，双方签订集电线路工程的专业分包合同。由某某建设公司负责集电线路工程的全部施工内容。

（二）事故发生单位及相关单位的情况

1.某某建设公司（项目施工单位），成立于1996年1月，法定代表人：赵某峰，企业类型：有限责任公司，注册资本：伍仟万元整，企业住所：哈尔滨市南岗区。统一社会信用代码：912301************。经营范围：机电工程施工总承包三级、施工劳务、特种工程专业承包;承装、承修、承试电力设施等。经调查，该企业《建筑业企业资质证书》和《安全生产许可证》均在有效期内。

2.建筑公司，成立于1989年3月17日，法定代表人：孙某臣，企业类型：有限责任公司，企业住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区。统一社会信用代码：912301************。经调查，该企业《建筑业企业资质证书》《安全生产许可证》等资质均在有效期内，该项目由其下属公司负责组织施工并成立风力发电项目部。

3.龙双公司（项目投资建设单位），成立于2022年8月25日，法定代表人：董某石，企业类型：其他有限责任公司，企业住所：黑龙江省双鸭山市集贤县兴安乡，统一社会信用代码：912305************。

4.某监理公司（项目监理单位），成立于2007年5月17日，法定代表人：刘某君，企业类型：有限责任公司，企业住所：黑龙江省大庆市高新区。统一社会信用代码：912306************。经营范围：许可项目：建设工程监理；一般项目：工程管理服务等。《工程监理资质证书》有效期至2027年1月28日。

（三）事故发生单位及相关责任单位的安全管理情况

1.事故发生单位安全管理情况。

某某建设公司针对该项目成立集电线路工程项目部，项目安全管理组织机构完善，项目经理王某，现场技术负责人王某超，安全员金某春，施工班组长（队长）张某国。相关安全培训、安全教育、安全技术交底等资料齐全。开工前，某某建设公司（集电线路工程项目部）制定安全生产管理制度及相关安全管理细则和施工方案等上报建筑公司风力发电项目部审核。项目部施工人员配备资格符合规定。某某建设公司集电线路工程项目部对其施工班组进行安全教育和交底，施工班组长对施工工人进行安全教育和交底。

2.相关单位的安全管理情况。

建筑公司风力发电项目部组织架构，项目经理李某山，施工经理张某峰，技术负责人赵某成，安全员屈某明，施工员王某飞。项目部对某某建设公司集电线路工程项目部及其施工班组进行安全教育和交底，对某某建设公司制定的集电线35KV《应急方案》《施工技术措施》《施工方案》进行审核。

集电线35KV输电线G线施工进展情况

2024年12月17日，集电线35KV输电线G线G1-G7铁塔组塔施工完成，铁塔金具及滑车悬挂完成，该段线路的导线绳展放完成。12月18日，线路施工任务为G1-G7段单回路区段导线展放。
事故现场勘验情况

事故发生后，为抢救受伤人员和消除G6塔二段倾斜形成的隐患,防止发生次生事故,施工单位将G6塔倾斜部分进行拆除封存，事发现场已破坏。事故调查组为还原事故发生经过，对现场遗留的相关证据进行固定拍照，邀请电力架线安装工程专家以现有相关证据还原事发经过，分析了事故原因，出具了《专家意见》。

[image: image1.png]i %Evjm

63

s

3

n

e STV,

€3

FREAGHEREE




[image: image2.png]7 L Ft 7 R B e AP A B



[image: image3.png]



[image: image4.png]


[image: image5.png]



二、事故发生经过、应急救援及评估情况

（一）事故发生经过

2024年12月18日7时许，施工人员到达现场开始布置牵张设备，牵引场牵引机设置于G7塔下小号侧，张力机和线盘设置于G1塔下大号侧，G2-G6直线塔上牵引绳已于前日布设完成。8时许开始导线牵引。11时30分许，集电线G线右边线（面向大号侧）牵引绳与导线连接头经过G6塔放线滑车时发生跳槽卡线，位于G6塔下负责走板看护的张某斌未发现跳槽卡线，牵引场牵引小组负责人刘某武在操作牵引机过程中听到牵引机运转声音突然增大，刘某武急忙踩刹车，这时对讲机中也听到张某斌喊停车，刘某武立即通过对讲机通知张力场小组负责人田某刚停车，刘某武回头向G1塔方向看到G6塔第二段塔身处弯折，刘某武急忙跑向G6塔处进行查看，发现张某斌趴在G6塔下地面上，刘某武忙上前询问张某斌怎么了，张某斌说“有个东西砸在我后屁股了，屁股疼，你别碰我，我趴一会儿”。刘某武发现张某斌身旁有一个传递绳滑车，刘某武立即用对讲机向现场施工班组长张某国报告有人在G6塔受伤。

（二）应急救援情况

张某国接到报告后驱车赶到事发现场，张力场负责人田某刚和现场技术负责人王某超从G1塔处赶到G6塔处将张某斌扶上车辆紧急送往集贤县人民医院救治，集贤县人民医院经对张某斌进行全身检查，诊断为“骨盆积液”，建议转上级医院治疗，于13时40分许由120救护车将伤者转送至双鸭山市人民医院急诊部，17时50分许，医院医治无效，宣布张某斌死亡。

（三）应急评估

事故发生后，现场施救过程得当，隐患处置及时，避免了次生事故发生，事故信息流转畅通，集贤县政府及相关部门事故处置程序和善后工作到位。

三、人员伤亡及直接经济损失情况

1.死者：张某斌，男，36岁，身份证号码：230123************，户籍地：黑龙江省哈尔滨市依兰县。根据双鸭山市人民医院出具的《居民死亡医学证明(推断)书》，张某斌死亡原因为：血容量减少性休克死亡。

2.直接经济损失情况：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）核定，事故造成直接经济损失145万元（不含事故罚款）。
四、事故原因及性质

事故调查组依法调取了有关单位资质文件等相关证据材料，对事发后现场遗留的相关证据进行了固定，对事故涉及的相关人员进行了调查询问，结合《专家意见》，查明了事故发生的原因，认定了事故性质。

（一）事故直接原因

张某斌，未正确履行走板看护人职责，工作中未及时发现牵引绳与导线接头经过放线滑车时出现跳槽卡线[
]，导致G6塔塔身第二段受力不均弯折；塔上布置的工具传递绳索滑车固定不牢[
]坠落，击中违规[
]进入塔下的张某斌，是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.某某建设公司集电线路工程项目部作业人员安全意识差。G6塔组塔过程中，挂设的工具传递绳滑车防止脱钩的安全锁销损坏，未及时修理或更换，使用铝线代替安全锁销绑扎固定在横担上，固定不牢靠，为事故发生创造了条件。

2.某某建设公司集电线路工程项目部施工现场安全管理不到位。G1-G7作业面线性布置，作业面较长，现场安全管理人员未及时发现并制止作业人员违规进入危险区域。

3.某某建设公司主体责任落实不到位，反“三违”工作开展不到位。集电项目部隐患排查治理工作存在死角死面，对工具传递绳滑车安全锁销缺失的隐患问题未及时处理，现场走板看护人违规进入导线下作业。

（三）事故性质

事故调查组认定该起事故为一起一般生产安全责任事故。
五、事故暴露出的主要问题

事故单位某某建设公司主体责任落实不到位,集电线路工程项目部作业人员安全意识差，违规作业；施工现场安全管理不到位,未及时发现并制止违规作业行为；隐患排查治理工作还存在死角死面，现场使用工器具不完好，排查不到位。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究责任的人员（1人）

张某斌，男，黑龙江某某建设工程有限公司集电线路工程项目部工人，未正确履行走板看护人职责，违规作业导致事故发生，对事故发生负有直接责任，因其在事故中死亡，建议不予追究其责任。
（二）建议企业内部处理的人员（1人）

张某国，男，黑龙江某某建设工程有限公司集电项目施工班组长，未按《电力安全工作规程》Q/GDW1799.2-2013线路部分14.2.14.2条[
]规定，正确悬挂工具传递绳滑车，违规作业。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[
]规定，建议黑龙江某某建设工程有限公司依据企业内部奖惩规定,对张某国处理，并将处理情况报市安委办组卷归档。

（三）建议给予行政处罚的人员（4人）

1.金某春，男，黑龙江某某建设工程有限公司集电项目安全员，未正确履行安全管理人员职责，对事故发生负有安全管理责任，建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[
]规定，给予行政罚款处罚。

2.王某超，男，黑龙江某某建设工程有限公司集电项目现场技术负责人，未正确履行安全管理人员职责，对事故发生负有管理责任。建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，给予行政罚款处罚。

3.王某，女，黑龙江某某建设工程有限公司集电项目经理，未正确履行项目经理职责，对事故发生负有管理责任。建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，给予行政罚款处罚。

4.赵某峰，男，黑龙江某某建设工程有限公司法定代表人，公司安全生产第一责任人，未正确履行公司负责人职责，对事故发生负有领导责任。建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[
]规定，给予行政罚款处罚。

（四）事故责任单位的处理建议

黑龙江某某建设工程有限公司，对事故发生负有责任。建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[
]规定，给予行政处罚。

七、事故防范和整改措施
为落实落靠企业主体责任，加强施工全过程安全监管工作，切实保护人民群众生命财产安全，深刻汲取事故教训，举一反三，防止事故再次发生，提出以下建议：

（一）加强安全生产管理，强力推进反“三违”工作。相关部门、企业要加强组织和强化施工现场安全管理，严格执行国家有关法律法规、技术规范，落实施工安全措施，认真排查治理施工中存在的隐患和问题，确保隐患排查治理工作落实到位，坚决打击和治理“三违”行为，积极防范各类事故的发生。

（二）强化安全教育培训，提高作业人员的安全处突能力。此事故暴露了从业人员安全生产意识淡薄。企业要进一步加强安全教育培训，确保从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度、安全操作规程和技术规范，掌握本岗位的安全生产职责、安全操作技能，从要我安全的思想上转变为我要安全，真正提高员工自我保安意识。

（三）严格落实企业主体责任，全面排查整治风险隐患。各有关部门和生产经营单位要进一步加强安全生产事故隐患排查治理和安全生产大检查工作，加强对施工现场事故易发多发环节和部位安全风险分析，制定切实可行的对策措施。对施工过程中违规使用不合格工器具、设施设备的，要坚决清理出施工现场停止使用；对危险工序、工段、工程，施工单位要制定切实可行的专项施工方案和安全措施，并安排施工技术人员、监理人员、专职安全员加强现场监控检测和技术指导，确保安全生产。
             双鸭山市政府“12·18”事故调查组

                      2025年1月17日

[�] 《电力安全工作规程》Q/GDW1799.2-2013线路部分9.4.3条规定：放线、紧线时，应检查接线管或接线头以及过滑轮、横担、树枝、房屋等处有无卡住现象。如遇导线、地线有卡、挂住现象，应松线后处理。


[�] 《电力安全工作规程》Q/GDW1799.2-2013线路部分14.2.14.2条：滑车不准栓挂在不牢固的结构物上。线路作业中使用的滑车应有防止脱钩的保险装置，否则应采取封口措施。


[�] 《电力安全工作规程》Q/GDW1799.2-2013线路部分9.4.4条：放线、紧线与撤线工作时，人员不准站在或跨在已受力的牵引绳、导线的内角侧和展放的导、地线圈内以及牵引绳或架空线的垂直下方，防止意外跑线时抽伤。


9.4.13.3条：在张力放线的全过程中，人员不准在牵引绳、导引绳、导线下方通过或逗留。


[�] 《电力安全工作规程》Q/GDW1799.2-2013线路部分14.2.14.2条:滑车不准栓挂在不牢固的结构物上。线路作业中使用的滑车应有防止脱钩的保险装置，否则应采取封口措施。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条:生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:


（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:


（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；







